山东工业技师学院潍城校区校舍消防问题整治工程

竞争性磋商文件

项目编号：SDGP370000000202102005386

(第二册)

采 购 人：山东工业技师学院

代理机构：山东三木招标有限公司

日    期：  二〇二一年六月

目录

第一册  通用部分

第一部分   供应商须知

第二部分   政府采购合同

第三部分   响应文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分 (本册)

第五部分  磋商邀请	3

第六部分  供应商须知附表	5

第七部分  评审办法	8

一、初步审查属于无效投标的条款	8

二、评标方法	8

三、评分细则	8

第八部分  技术要求及说明	13

# 第五部分  磋商邀请

山东三木招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东工业技师学院的委托，对“山东工业技师学院潍城校区校舍消防问题整治工程”项目货物及其他相关服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的合格供应商参与投标。

一、项目名称及编号

项目名称：山东工业技师学院潍城校区校舍消防问题整治工程

项目编号：SDGP370000000202102005386

二、采购内容及分包

1、采购内容：山东工业技师学院潍城校区校舍消防问题整治工程，包括拟购设备运输、安装、调试、售后等。

2、分包情况：本项目共分1个包，单包内设备不允许拆包后投标。具体技术要求详见磋商文件“第八部分  技术要求及说明”。

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；独立法人资格，具备加载统一社会信用代码的《营业执照》有效证件；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；

3、具有具备消防设施工程专业承包贰级及房屋建筑工程施工总承包三级及以上（或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质）资质；

4、安全生产许可证（有效期内）；

5、拟派项目经理须具备《建造师注册证书》（二级及以上、建筑工程专业）及安全生产考核合格证书（B证）有效证件；

6、本项目不接受联合体报价。

四、磋商文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2021年6月22日至2021年6月28日，每天8:30-12:00、13:30-17:00（节假日除外）。

2、地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场8楼805(山东三木招标有限公司)。

3、售价：500元/包，磋商文件售出不退。开户单位：山东三木招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南六里山支行，账号：1602001319200062147。

4、报名方式：第一步: 供应商在报名和购买磋商文件前，应在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）注册成功并报名；第二步：登录山东三木招标网（http://www.chinasanmu.com.cn），点击“报名系统入口”报名。未按上述要求报名及未报名但已获取磋商文件的，报名均无效。本项目实行资格后审，报名成功不代表评审现场通过资格审查。报名咨询电话：0531-81764009。

五、响应文件的递交

1、递交响应文件时间：2021年7月2日13:30-14:00（北京时间）。

2、递交响应文件截止时间和报价时间：2021年7月2日14:00（北京时间），逾期递交的响应文件不予接受。

3、递交响应文件和报价地点：潍坊市奎文区胜利东街5051号阳光100广场12楼1203房间。

六、采购人信息

1、名称：山东工业技师学院

2、地址：潍坊市西环路6789号

七、采购代理机构信息

1、名称：山东三木招标有限公司

2、地址：济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805室

3、项目联系人：郭佰言、王路

4、技术咨询电话：0531-82979333，报名咨询电话：0531-81764009

5、开户名称：山东三木招标有限公司

6、开户银行：中国工商银行济南六里山支行

7、账    号：1602001319200062147

# 第六部分  供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 1、名称：山东工业技师学院 2、地址：潍坊市西环路6789号 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：山东三木招标有限公司 2、地址：济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805。 |
| 2 | 特定资格资质 | 具有具备消防设施工程专业承包贰级及房屋建筑工程施工总承包三级及以上（或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质）资质 |
| 3 | 采购计划编号 | 37000000020002220210014、预算内 |
| 4 | 是否专门面向中小微企业采购 | 否 |
| 5 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 建筑业 |
| 6 | 勘察现场 | 自行勘察现场（时间：2021年6月29日9:30，地点：潍坊市潍城区西环路南首6789号山东工业技师学院办公楼南楼一楼） 联系人：刘老师 联系人电话：13356765508 说明： 1、无论供应商对现场踏勘与否，都将被视为熟悉履行招标/磋商文件的一切情况，并承担一切有关的风险、责任及义务。 2、各供应商应对自己的考察结果及推论负责。供应商的考察结果将被认为已经充分了解了该项目的水文地质、自然气象、水源、电源、交通、通讯等条件及各种材料、设备来源和价格等资料，同时，也被认为供应商已充分掌握了承担的风险、义务和责任。 3、踏勘现场所发生的所有费用由供应商承担。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担全部责任。 4、供应商根据样板间设备、施工材料、施工标准编制响应文件 |
| 7 | 工期 | 计划 2021年 7月5 日开工，计划2021年8月19 日竣工，总工期45天，具体时间以采购人通知的开工令为准。 |
| 8 | 工程质保期 | 质保期自竣工验收合格之日起两年。质保期内由施工方及时无偿保修。 |
| 9 | 质量及安全要求 | 1.产品质量：所选用的设施设备符合国家和行业现行标准，要保证质量。 2.施工质量要求：验收合格；验收标准执行国家和行业现行标准，符合国家及地方设计施工验收标准。工程竣工后能通过消防验收、消防评估。 3.安全目标：合格。 |
| 13 | 报价方式 | 全费用综合单价，包工包料，第一时间清理完成卫生并将垃圾清运出学校。 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止日后90日有效 |
| 16 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本四份，报价一览表一式三份，电子版投标文件（U盘）一份、保证金退付表一份。正本、副本、报价一览表、电子版投标文件、保证金退付表分别单独密封。 |
| 17 | 投标保证金提交时间及金额 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的供应商收取磋商保证金 |
| 18 | 递交投标文件的时间和地点 | 时间：2021年7月2日13:30-14:00（北京时间）。 地点：潍坊市奎文区胜利东街5051号阳光100广场12楼1203房间。 |
| 19 | 开标时间和地点 | 时间：2021年7月2日14:00（北京时间） 地点：潍坊市奎文区胜利东街5051号阳光100广场12楼1203房间。 |
| 20 | 检查投标文件的密封情况 | 由供应商授权代表与见证律师一同检查投标文件密封情况 |
| 21 | 中标服务费收取标准 | 成交供应商须在成交公告发出后5个工作日内向采购代理机构交纳成交服务费,成交服务费以成交价格为计费基础，收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定的80%收取。 成交服务费收款账户：（注明：项目编号、包号） 收款单位：山东三木招标有限公司 开户银行：中国工商银行济南六里山支行 银行账号：1602001319200062147 |
| 22 | 见证律师费的收费标准 | 本项目不收取见证律师费 |
| 23 | 磋商文件解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定。同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 24 | 付款方式及履约保证金 | 签订合同前成交人向山东工业技师学院缴纳合同金额的10%作为履约保证金，工程验收合格后无息退还。工程量按实结算，工程验收合格且经审计部门审计后支付合同金额的100%，履约保证金转为质量保证金，质保期满后且无质量问题质保金一次性无息退还。 |
| 25 | 磋商文件解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 特别说明 |  | 投标注意事项： 1、供应商须于报名截止前在中国山东政府采购网注册并报名成功。（网址：http://www.ccgp-shandong.gov.cn） 2、参与投标活动的供应商应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致投标无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 3、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动进行信用查询及使用信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。投标人无不良信用信息记录（信用查询渠道：“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）信用信息查询记录和证据为准。信用查询截止时间为招标项目开标时间）。 4、参与政府采购招投标活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，未按强制节能清单投标的，属于无效投标。节能清单以二十四期清单为准。 5、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次招标将对中标人的投标报价明细表进行中标公示，请投标人务必认真填写，如因填写有误等投标人自身原因引起的质疑等产生的一切后果由投标人承担。 |

说明：本表内容与磋商文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

# 第七部分  评审办法

## 一、初步审查属于无效投标的条款

★响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：

★响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得磋商文件的；

3、响应文件未按磋商文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、报价有效期不满足磋商文件要求的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按磋商文件要求报价的；

7、报价（包含递交响应文件的首轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、响应文件没有对磋商文件的实质性要求部分和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

9、有重大偏离且采购人不能接受的；

10、不提供磋商文件要求的任何形式技术资料的；

11、同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选方案的除外；

12、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 二、评标方法

本次评标采用综合评分法，最终报价结束后，磋商小组对提交最后报价的供应商的价格、技术、商务等各项因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。最高得分的供应商为供应商。得分相同的，报价较低的一方为供应商。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为供应商。

供应商的综合得分分值保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

## 三、评分细则

| 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30 |
| 设备及主材（20分） | 1、工程所需材料品牌、质量要求，根据供应商所报材料的品牌、产地、规格、型号标注得0-10分； 2、供应商拟投入本项目施工所用的材料是否符合采购人要求及国家环保要求，质量可靠，并附有关证明材料得1-10分。 | 20 |
| 施工方案（36分） | 施工组织设计： 总施工方案和各分项施工方案（0-6分） 施工进度网络图和主要工期控制点（0-5分） 质量保障措施（0-5分） 工期保障措施（施工期间不得影响正常的教学、办公活动）（0-5分） 安全文明施工措施（0-5分） 本项目为原址更换工程，施工期间必须制定详细的应急保障措施（0-5分） 现场管理和施工人员安排，投标人为本项目配备项目经理和技术负责人，应具有注册消防工程师或其他消防行业相关资格证书（须提供证书原件和可查询到的最近6个月社保缴纳材料并加盖投标人公章，视证书级别得分）（0-5分） | 36 |
| 业绩（6分） | 2018年1月1日后，有同类业绩的，每一个加2分，最高得分6分。 | 6 |
| 服务部分（8分） | 评委认可的其他实质性优惠承诺0-3分 | 3 |
|  | 对供应商服务机构设置、包含服务方案（包括服务人员的配置、响应时间、响应程度，解决问题的能力、紧急故障处理预案等）进行综合评价。评委根据情况酌情打分。描述非常详细完善，得3-5分；描述不完善不全面得0-3分（不含3分） | 5 |

# 第八部分  技术要求及说明

一、项目概况：

1、工程名称：山东工业技师学院潍城校区校舍消防问题整治工程

2、工程概况：山东工业技师学院潍城校区校舍消防问题整治工程，包含对A3教学楼等14座校舍进行消防问题整治。

3、标段划分：共划分为一个标段。

4、工程内容：采购文件及工程量清单范围内及实际施工过程中所发生的全部工作内容。包含根据A3教学楼等14座校舍消防整改的要求，对A3教学楼等14座校舍安装防火门闭门顺序器、防火门门框灌浆封堵、竖向管道井内防火封堵、排烟风机控制柜调试，增加应急照明和疏散指示等。

5、工期要求：计划 2021年 7月5 日开工，计划2021年8月19 日竣工，总工期45天，具体时间以采购人通知的开工令为准。

6、质量要求：验收合格 安全目标：合格

7、工程质保期及质保要求：

（1）质保期:竣工验收合格之日起两年。保修期内由施工方及时无偿保修。

（2）质保要求：

①属于保修范围和内容的项目，供应商应在接到修理通知之日后2天内派人修理。供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，保修费用由成交人承担。

②在国家规定的工程合理使用期限内，成交人供应商确保承保范围内工程质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。

8、承包方式：包工包料，清理完成卫生并第一时间将垃圾清运出学校。

9、验收标准：合格，符合国家及地方设计施工验收标准。工程竣工后能通过消防验收、消防评估。

10、本项目要求成交供应商必须无条件接受和服从采购人或其指派的监理单位的管理，不得无故拒绝采购人委派的工作任务。要求成交供应商自行了解和评估采购人周边环境，自行协调可能出现的一切阻碍和风险，自行承担一切可能出现的后果，并能确保本工程的施工（工期、质量等）及验收工作按时顺利完成。采购人不负责协调周边关系。

★要求供应商针对上述要求出具专门的书面承诺，否则视为无效报价。

二、技术标准及要求

l、执行国家、省、市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及有关建筑质量、安全施工、建筑材料准用证制度等有关文件、规定；施工图纸、技术交底、地质勘察报告等有关技术说明；“建筑工程质量验收标准”、“建筑工程质量检验评定标准”等。

2、采用的规范与标准

（1）除另有规定外，所有材料和工程质量以及在施工作业中的其它技术要求，均应符合现行的国家及行业标准与规范。

（2）本工程采用的标准和规范为中华人民共和国国家和行业标准和规范，在合同履行期间，所采用的标准或规范若有修改或新颁工程标准认为有必要采用时，在报经采购人批准后，应向成交供应商发出变更指令。建设标准和技术规范的具体内容以施工图及我国现行标准规范为准。

（3）工程施工及原材料要绿色采购、绿色消费（即优先采购再生利用产品和经过清洁生产审核、通过ISO14001认证的企业产品、国家认证的环保产品及通过环境标志认证的产品），在使用中注意节约并多次重复利用，回收废弃用品。

三、供应商资格、项目经理及现场管理要求

1、供应商不得借用或挂靠资质，发现有此行为的，将取消其成交资格。

2、派往本工程现场的项目经理（建造师）必须常驻工地，不得兼任其他项目的项目经理（建造师），否则采购人将有权取消合同。采购人将对现场的项目经理进行考核。

3、按合同要求组织人员施工。采购材料时，应通知学院施工人员监督订货，进场后复验。

4、施工期间，施工方应注意对学院设施的保管，如有损坏或遗失，照价赔偿。

5、施工方负责再施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全，并负担全部责任。并办理有关保险，学院不承担施工方或其雇佣的工人或其他人员的伤亡补偿或补偿责任。

6、施工方在施工期间，应加强其人员管理，维护学院和其他施工单位的设施、设备等，如有损坏，施工方承担赔偿责任。

四、安全文明施工及环境保护要求

1、施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，否则出现的一切人身伤亡事故均由成交供应商负责；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

2、施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

3、成交供应商应做好场区内环境保护，防止环境污染。成交供应商使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，成交供应商都有责任采取措施予以防止和消除。由于成交供应商过失、疏忽或未按采购人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由成交供应商负担。

4、在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

五、工程施工要求

1、工程施工质量必须符合国家规定标准，如发现不合格产品或不符合合同质量要求或与检测合格的样品质量不一致等，采购人有权拒绝验收，由此导致的工期延误、费用的增加由成交供应商全部承担，造成的损失采购人保留索赔的权利，如成交单位私自不经甲方同意使用施工材料，导致的后果由成交供应商全部承担。

2、采购人对清单中涉及主要材料进场实行监管。

3、工程施工用水、电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作，均由成交供应商自行解决。

4、工程施工过程中造成的管线、人行道、路面、路缘石及其它设施的损坏，由成交供应商负责恢复原状，一切责任由成交供应商承担。

5、成交供应商必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得采购人认可的进场施工证的其他专业施工队伍进行施工。

6、施工要求

（1）尺寸、材料规格等通过专业设计确定，确保科学合理。

（2）详细技术要求应参照标准规范。

（3）工程需满足使用要求且满足国家及地方有关标准及要求。

7、施工单位应确保施工完毕后能通过各级部门的消防验收、消防评估。

10、实际结算工程量按照施工完毕验收合格后实测工程量结算。

六、建成标准和质量效益

（一）建成标准：合格并通过消防评估。

（二）质量效益：改造完成后将大大改善教学实训环境、消除安全隐患，效益明显。

七、其他要求

1、采购人若对成交供应商提供的材料的质量存在异议，可送样检测，检测所发生的费用由成交供应商承担。若经检测发现所供材料质量不符合采购文件或合同相关要求，采购人将追究其责任，要求替换合格品牌产品，不予调整材料价差，并对其造成的损失（含工期延误损失）要求双倍赔偿。

2、对于拆除项目施工时，供应商需事先征得采购人有关人员同意、并及时对拆除工程量进行现场测量确认，经采购人（两人以上）签字后作为结算依据。

3、拆除的旧材料归采购人所有，成交供应商负责将拆除的旧材料放置于采购人指定位置，旧材料可以回收利用的应充分回收利用。

4、拆除项目所产生的垃圾，由供应商负责清运，其费用应包含在相应的拆除项目中，不再另行计价。

5、项目部人员配备：拟派项目经理及其他各专业人员由供应商根据满足项目能够顺利实施情况的前提下自行安排。

6、供应商拟派项目部成员必须是供应商建制内的，凡挂靠供应商的、临时拼凑的和未经采购人同意擅自更换投标文件中拟派人员的，一经发现并经查实后，合同将被中止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。

若因特殊情况需调换相关人员的，必须征得采购人同意后方可调换。

派驻的项目部人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程施工实际需要。在合同执行期间采购人有权对不称职的人员提出更换，成交供应商不得拒绝和拖延。

八、本项目采购控制价为：46.00万元。

九、工程量清单

本项目报价包含暂列金9000元整

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：山东工业技师学院校舍消防整改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | A3 教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 1.名称:防火门闭门顺序器 2.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 2 | 010802003001 | 钢质防火门 1.名称:防火门门框灌浆封堵 2.工作内容:钢质防火门门框灌注水泥砂浆 3.其他:防火门尺寸综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 套 | 38 |  |  |  |  |
| 3 | 030408008001 | 防火堵洞 1.名称:竖向管道井内防火封堵 2.材质:防火岩棉及防火板 3.部位:电缆井 4.洞口尺寸:300mm*200mm/200mm*100mm各6个 5.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 030904001001 | 点型探测器 1.名称:感烟探测器防护罩拆除 2.部位:楼梯间、走道等 3.感烟探测器型号:JTY-GD-EI6010 4.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 030905001001 | 火灾信息的落实及消除 1.名称:火灾信息的落实及消除 2.工作内容:一层火灾显示盘有 24 个火警信息未处理，落实火警位置及报警原因，消除火警 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030404017001 | 排烟风机控制柜调试 1.名称:排烟风机控制柜调试 2.工作内容:找到风机控制柜，调试风机至运行正常 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公楼1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010801004001 | 木质防火门 1.名称:三楼报告厅疏散门安装 2.材质:向疏散方向开启的子母门 3.规格型号:木质乙级防火门2350mm*1370mm 4.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 3.6 |  |  |  |  |
| 8 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.名称:原有三楼报告厅疏散门拆除 2.包含垃圾外运及清理到校外 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m2 | 3.6 |  |  |  |  |
| 9 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称:应急灯具更换调试 2.工作内容:维修或更换故障的疏散指示标志灯和安全出口标志灯 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 27 |  |  |  |  |
| 10 | 010807001001 | 增设机械排烟窗 1.名称:增设机械排烟窗 2.工作内容:在公共卫生间外间男厕北墙开洞增设排烟口，里间加风管和机械排烟设备，外墙玻璃开口风管引至室外 3.规格型号；风机参数HTF-TT-6.5（N=5.9/1.4） 防火阀ф650 止回阀ф650 防火软连接ф650 防雨百叶窗555*400 风管尺寸ф650 4.含设备、洞口开设、风管等所有工作内容 5.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 办公楼2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度:招生办公室原卷帘门拆除 2.包含垃圾外运及清理到校外 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 1.名称:招生办公室平开门安装 2.门框、扇材质:向外开启的肯德基门 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称:应急灯具更换调试 2.工作内容:维修或更换故障的疏散指示标志灯和安全出口标志灯 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 23 |  |  |  |  |
| 14 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:线缆敷设 2.规格:NH-WDZB-BYJ-3*6+2*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 240 |  |  |  |  |
| 15 | 030411001001 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.敷设方式:综合考虑 5.包含可能发生的支架、剔槽、吊顶的破坏及恢复等所有工作内容 6.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 220 |  |  |  |  |
| 16 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 1.名称:增设机械排烟窗 2.工作内容:在公共卫生间外间男厕北墙开洞增设排烟口，里间加风管和机械排烟设备，外墙玻璃开口风管引至室外 3.规格型号；风机参数HTF-TT-6.5（N=5.9/1.4） 防火阀ф650 止回阀ф650 防火软连接ф650 防雨百叶窗555*400 风管尺寸ф650 4.含设备、洞口开设、风管等所有工作内容 5.其他:排烟类型综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | C4公寓楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408008002 | 防火堵洞 1.名称:竖向管道井内防火封堵 2.材质:防火岩棉及防火板 3.部位:电缆井 4.洞口尺寸:综合考虑 5.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃材料 3.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 7.2 |  |  |  |  |
| 19 | 010401012001 | 零星砌砖 1.名称:改封闭楼梯间砌砖加过梁 2.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m3 | 21 |  |  |  |  |
| 20 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称:应急灯具更换调试 2.工作内容:维修及增加疏散指示 3.含配套接线盒安装 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | 套 | 46 |  |  |  |  |
| 21 | 030411001002 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明敷设 5.包含线管支架及可能发生的吊顶破坏及恢复等所有工作内容 6.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 200 |  |  |  |  |
| 22 | 030411004001 | 配线 1.名称:应急照明穿线 2.型号:BV2.5 3.配线部位:穿管敷设 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 800 |  |  |  |  |
| 23 | 010802003002 | 钢质甲级防火门 1.名称:防火门安装 2.其他:尺寸详见图纸，满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 34.5 |  |  |  |  |
| 24 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 1.名称:抹灰，刮腻子，刷乳胶漆 2.做法：2cm抹灰，2遍腻子，2遍乳胶漆 3.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 280 |  |  |  |  |
| 25 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 1.名称:公共卫生间改排烟窗 2.工作内容:公共卫生间改自然排烟窗（大约15个窗户） 3.其他:排烟类型综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | C5学生公寓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030408008003 | 防火堵洞 1.名称:竖向管道井内防火封堵 2.材质:防火岩棉及防火板 3.部位:电缆井 4.洞口尺寸:综合考虑 5.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 27 | 010803002002 | 防火卷帘(闸）门 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃材料 3.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 6.45 |  |  |  |  |
| 28 | 010802003003 | 钢质甲级防火门 1.名称:防火门安装 2.其他:尺寸详见图纸，满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 36 |  |  |  |  |
| 29 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.名称:走廊中部隔墙拆除 2.包含垃圾外运及清理到校外 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 010803002003 | 防火卷帘(闸）门 1.名称:卷帘门加装防坠落装置 2.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 31 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.名称:疏散走道中部隔墙拆除 2.包含垃圾外运及清理到校外 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 030412004004 | 装饰灯 1.名称:应急灯具更换调试 2.工作内容:应急灯直接连接在插座内电源，维修及更换疏散指示 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | 套 | 32 |  |  |  |  |
| 33 | 030904009001 | 区域报警控制箱 1.名称:区域报警控制器安装 2.含设备安装所有工作内容等 3.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） 1.名称:火灾显示盘安装 2.规格型号：J-EI6051 3.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 35 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:线缆敷设 2.规格:NH-WDZB-BYJ-3*6+2*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求求 |  | m | 190 |  |  |  |  |
| 36 | 030411001003 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.敷设方式:综合考虑 5.包含可能发生的支架、剔槽、吊顶的拆除及恢复等所有工作内容 6.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 160 |  |  |  |  |
| 37 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:根据原图纸安装机械排烟设备 2.工作内容:现有走廊外墙开洞加设排烟口，在楼顶安装两套机械排烟设备 3.包含设备、风机检查接线及支架安装 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | C6学生公寓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030412004005 | 装饰灯 1.名称:智能疏散，应急灯更换，调试 2.工作内容:更换故障的疏散指示标志灯、安全出口标志等 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 34 |  |  |  |  |
| 39 | 031103030001 | 水底光缆标志牌 1.名称:消防救援窗标识 2.工作内容:消防救援窗口设置明显标志 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 40 | 030408008004 | 防火堵洞 1.名称:竖向管道井内防火封堵 2.材质:防火岩棉及防火板 3.部位:电缆井 4.洞口尺寸:300mm*150mm 5.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 41 | 010802003004 | 钢质防火门 1.名称:防火门门框灌浆封堵 2.工作内容:钢质防火门门框灌注水泥砂浆 3.其他:防火门尺寸综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 42 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 1.名称:防火门闭门顺序器 2.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 43 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:排烟风机控制柜调试 2.工作内容:调试运行风机 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 031103030002 | 水泵接合器标识 1.名称:水泵接合器标识 2.工作内容:加工水泵接合器标识，标明供水系统、供水范围和额定压力 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 钣金车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 03B001 | 安全出口加宽 1.名称:安全出口加宽 2.工作内容:安全出口适当加宽至不小于 1.2m 3.包含垃圾外运及清理到校外 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 46 | 011610001002 | 木门窗拆除 1.名称:疏散门拆除 2.包含垃圾外运及清理到校外 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m2 | 6.2 |  |  |  |  |
| 47 | 010801004002 | 防火门 1.名称:疏散门安装 2.材质:向疏散方向开启的门 3.规格型号:钢制乙级防火门2050mm*950mm 4.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 6.2 |  |  |  |  |
| 48 | 030412004006 | 装饰灯 1.名称:应急灯具更换调试 2.工作内容:按照规范要求增设消防应急照明灯和“安全出口”标志灯 3.含配套接线盒安装 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 49 | 030411001004 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明敷设 5.包含线管支架及可能发生的吊顶破坏及恢复等所有工作内容 6.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 160 |  |  |  |  |
| 50 | 030411004002 | 配线 1.名称:应急照明穿线 2.型号:BV2.5 3.配线部位:穿管敷设 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 520 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 010801004003 | 防火门 1.名称:疏散门安装 2.材质:改向疏散方向开启的平开门 3.规格型号:钢质乙级防火门2100mm*1200mm 3.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 6.2 |  |  |  |  |
| 52 | 030412004007 | 装饰灯 1.名称:应急灯具更换调试 2.工作内容:按照规范要求增设消防应急照明灯和“安全出口”标志灯 3.含配套接线盒安装 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 53 | 030411001005 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明敷设 5.包含线管支架及可能发生的吊顶破坏及恢复等所有工作内容 6.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 180 |  |  |  |  |
| 54 | 030411004003 | 配线 1.名称:应急照明穿线 2.型号:BV2.5 3.配线部位:穿管敷设 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 570 |  |  |  |  |
|  |  | B5实训中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 010802003005 | 钢质甲级防火门 1.名称:封闭楼梯间防火门安装 2.包含配套闭门顺序器及门框灌注水泥砂浆等 3.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 6.2 |  |  |  |  |
| 56 | 010803002004 | 防火卷帘(闸）门 1.名称:卷帘门加装防坠落装置 2.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 57 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.名称:杂物间拆除 2.包含杂物间清理、垃圾外运及清理 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 030412004008 | 装饰灯 1.名称:应急灯具更换调试 2.工作内容:更换应急照明灯及疏散指示 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 13 |  |  |  |  |
|  |  | B6实训中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 03B002 | 平开门加宽 1.名称:平开门加宽 2.工作内容:平开门加宽至 1.2m，并向外开启 3.包含垃圾外运及清理到校外 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 030412004009 | 装饰灯 1.名称:应急灯具更换调试 2.工作内容:更换应急照明灯及疏散指示 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | B7实训中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 010803002005 | 防火卷帘(闸）门 1.名称:特级防火卷帘门安装 2.工作内容:在地下1层中间位置安装一套南北方向的特级防火卷帘 3.耐火极限:耐火极限≥3小时 4.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 71 |  |  |  |  |
| 62 | 010802003006 | 钢质防火门 1.名称:甲级防火门安装 2.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m2 | 19 |  |  |  |  |
| 63 | 010401012002 | 零星砌砖 1.名称:改封闭楼梯间砌砖加过梁 2.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
| 64 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 1.名称:抹灰，刮腻子，刷乳胶漆 2.做法：2cm抹灰，2遍腻子，2遍乳胶漆 3.其他:综合考虑,满足消防验收及使用要求 |  | m2 | 120 |  |  |  |  |
| 65 | 010803002006 | 防火卷帘(闸）门 1.名称:卷帘门加装防坠落装置 2.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 011601001004 | 砖砌体拆除 1.名称:杂物间拆除 2.包含杂物间清理、垃圾外运及清理 3.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 030412004010 | 装饰灯 1.名称:应急灯具更换调试 2.工作内容:更换及维修应急照明和疏散指示，更换及加装安全出口 3.含配套接线盒安装 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 68 | 030411001006 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明敷设 5.包含线管支架及可能发生的吊顶破坏及恢复等所有工作内容 6.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 69 | 030411004004 | 配线 1.名称:应急照明穿线 2.型号:BV2.5 3.配线部位:穿管敷设 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 98 |  |  |  |  |
|  |  | B1车间附房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 030412004011 | 装饰灯 1.名称:加装应急照明及疏散指示 2.工作内容:按照规范要求增设消防应急照明灯和“安全出口”标志灯 3.含配套接线盒安装 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 71 | 030411001007 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明敷设 5.包含线管支架及可能发生的吊顶破坏及恢复等所有工作内容 6.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 72 | 030411004005 | 配线 1.名称:应急照明穿线 2.型号:BV2.5 3.配线部位:穿管敷设 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | B2车间附房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 030412004012 | 装饰灯 1.名称:加装应急照明及疏散指示 2.工作内容:按照规范要求增设消防应急照明灯和“安全出口”标志灯 3.含配套接线盒安装 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 74 | 030411001008 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明敷设 5.包含线管支架及可能发生的吊顶破坏及恢复等所有工作内容 6.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 75 | 030411004006 | 配线 1.名称:应急照明穿线 2.型号:BV2.5 3.配线部位:穿管敷设 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉房及浴室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 030412004013 | 装饰灯 1.名称:加装应急照明及疏散指示 2.工作内容:按照规范要求增设消防应急照明灯和“安全出口”标志灯 3.含配套接线盒安装 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 77 | 030411001009 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明敷设 5.包含线管支架及可能发生的吊顶破坏及恢复等所有工作内容 6.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 120 |  |  |  |  |
| 78 | 030411004007 | 配线 1.名称:应急照明穿线 2.型号:BV2.5 3.配线部位:穿管敷设 4.其他:详见设计文件，满足设计施工规范及使用要求 |  | m | 410 |  |  |  |  |

十、图纸（另附）